- SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

- WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

zadania  pn.

- KANALIZACJA  SANITARNA  GRAWITACYJNA I RUROCIĄG TŁOCZNY WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ W MIEJSCOWOŚCI ORZESZKOWO.

- WSTĘP

- I.1.  PRZEDMIOT  ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  /ST/  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  budową  kanalizacji  sanitarnej  z  przepompownią  ścieków i rurociągu  tłocznego  ścieków.

- I.2.  ZAKRES  STOSOWANIA  ST

Specyfikacja  Techniczna  /ST/  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robot  wymienionych  w  punkcie  I.1.

- I.3.  ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z  budową  sieci  :  kanalizacji  sanitarnej  z  przepompownią  ścieków i rurociągu  tłocznego  ścieków  sanitarnych zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczna,  które  obejmują  :

- 1.  Rurociąg tłoczny

-  Wytyczenie  trasy  rurociągu,

-  Wykonanie  i  zasypanie  wykopów,

-  Montaż  rurociągu PE Ø 75 o dł. 1165 mb

-  Wykonanie  podsypki,  obsypki  i  zasypki,

-  Oznakowanie  trasy  rurociągu  taśmą  z  tworzywa  sztucznego,

-  Montaż  armatury,

-  Wykonanie  prób  szczelności  rurociągu tłocznego

- 2.  Sieć  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej

-  Wytyczenie  trasy  kanalizacji,

-  Wykonanie  i  zasypanie  wykopów,

-  Wykonanie  podsypki,  obsypki  i  zasypki,

-  Montaż  rurociągów  PVC Ø 200 o długości 929 mb

-  Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do granic posesji z rur PVC Ø 160.

-  Wykonanie  i  montaż  studni  rewizyjnych betonowych Ø 1200 – szt. 30

-  Montaż  przepompowni  ścieków  wraz  z  osprzętem,

- I.4.  OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  ST,  obowiązującymi  przepisami  i  normami  oraz  przy  zachowaniu  przepisów  bhp  i  p.poż.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  WO.00.00.  „Wymagania  ogólne”.

- II.  MATERIAŁY

II.1.  Warunki  ogólne  stosowania  materiałów  podano  w  ST  WO.00.00.  „Wymagania  ogólne”  pkt.  2.  Materiały  użyte  do  budowy  powinny  spełniać  warunki  określone  w  odpowiednich  normach  przedmiotowych,  a  w  przypadku  braku  normy  powinny  odpowiadać  warunkom  technicznym  wytwórni  lub  innym  umownym  warunkom.  Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  robót  wg  zasad  niniejszej  ST  są  :

-  rurociąg tłoczny z rur PE 100 czarne o śr. 75 mm szeregu  SDR17,6 PN 6.

-  rury  kanalizacyjne  PVC-U  Klasa  S  ( szereg   SDR 34 ),

-  pokrywy  nastudzienne,

-  włazy  kanalizacyjne  typu  ciężkiego,

Ponadto  występują  inne  materiały  ( kształtki  PEHD,  żeliwne,  uszczelki  gumowe,  złączki  przejściowe  PE/stal,  zaprawa  cementowa,  piasek,  żwir,  pręty  zbrojeniowe,  abizol,  stopnie  włazowe  żeliwne,  materiały  do  prób  szczelności  i  dezynfekcji,  taśma  ostrzegawcza  z  tworzywa  sztucznego,  i  inne ).

Mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych  posiadające  aprobaty  techniczne  wydane  przez  odpowiednie  Instytuty  Badawcze,  podlegające  obowiązkowi  certyfikacji  na  znak  bezpieczeństwa  oraz  wystawianych  przez  producenta  deklaracji  zgodności  / zgodnie  z  Dz.  U.  z  2002r.  nr  209,  poz.  1779/.

Zastosowane  materiały  :

-  do  kanalizacji  sanitarnej  wykonane  będą  z  rur  do  kanalizacji  zewnętrznej

kielichowych  PVC-U  klasy  N  ( szereg   SDR 34 )   Ф 200 x 5,9

-  do  rurociągu  tłocznego  ścieków  wykonany  będzie  z  rur  ciśnieniowych  PE 100  ( SDR

17,6 )  Ф 50 systemu  np.  Wavin  Metalplast  -  Buk  sp.  z  o.o.

-  studzienki  kanalizacyjne  wykonane  zostaną  z  kręgów betonowych  Ф 1200  o głębokości

( H = 1,5 – 3,0 m )

-

II.2.  Składowanie

- II.2.1.  Rury

Rury  powinny  być  składowane  w  wiązkach  nie  wyżej  niż  2m  lub  w  stosach  do  1,5m  zabezpieczonych  przed  rozsuwaniem  się.  Rury  można  przechowywać  na  przestrzeni  otwartej  pod  wiatą,  układając  je  w  pozycji  leżącej  jedno -  lub  wielowarstwowej.  Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona,  wolna  od  kamieni,  zagłębień  i  błota  z  możliwością  odprowadzenia  wody  opadowej.  Pierwszą  warstwę  rur  należy  ułożyć  na  podkładach  drewnianych.  Wysokość  składowania  rur  nie  powinna  przekraczać  2m.  Rury  o  powłokach  chroniących  przed  korozją,  składowane  na  wolnym  powietrzu  należy  pomalować  mlekiem  wapiennym,  celem  ochrony  powłok  przed  szkodliwym  wpływem  promieni  słonecznych.  Wyroby  należy  układać  wg  poszczególnych  grup,  wielkości  i  gatunku  w  sposób  zapewniający  stateczność  oraz  umożliwiający  dostęp  do  poszczególnych  stosów  lub  pojedynczych  rur.

- II.2.2.  Kształtki,  armatura

Przechowywać  w  pomieszczeniach  suchych  i  zamkniętych.

- III.  SPRZĘT

Warunki  ogólne  stosowania  sprzętu podano  w  ST  WO.00.00.  „Wymagania  ogólne”.  Roboty  związane  z  wykonaniem  sieci kanalizacyjnej i rurociągu tłocznego będą  prowadzone  ręcznie  oraz  przy  użyciu  następujących  urządzeń  i  narzędzi  do  prowadzenia  robót  instalacyjnych  :

-  zgrzewarka  do  rur  PEHD,

-  giętarki  do  rur,

-  gwinciarki,

-  żurawi  budowlanych  samochodowych,

-  koparek  przedsiębiernych,

-  spycharek  kołowych  lub  gąsienicowych,

-  sprzętu  do  zagęszczania  gruntu,

-  wciągarek  mechanicznych,

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów,  sprzętu  itp.

Przy  robotach  ziemnych  w  pobliżu  istniejących  urządzeń  podziemnych oraz przy skrzyżowaniu z gazociągiem  prace  należy  wykonywać  ręcznie.

- IV.  TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót.

Na  środkach  transportu  przewożone  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich  przemieszczaniem  i  układane  zgodnie  z  warunkami  transportu  wydanymi  przez  ich  wytwórcę.

Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania.

Podnoszenie  i  opuszczanie  kręgów  należy  wykonywać  za  pomocą  minimum  3 lin  rozmieszczonych  równomiernie  na  obwodzie  prefabrykatu.

Rury  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Materiały  należy  ustawić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunku,  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed  przesuwaniem  się  podczas  transportu.  Wyładunek  powinien  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności  uniemożliwiających  uszkodzenie  rur.

- V.  WYKONANIE  ROBÓT

Ogólne  warunki  wykonania  robót  zgodne  z  ST.  WO.00.00.  „Wymagania  ogólne”.  Wykonawca  przedstawi  inwestorowi do  akceptacji  zarys  metodologii  robót  i  harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki  w  jakich  będą  wykonywane  sieci  sanitarne.

V.1.  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

Projektowaną  oś  przewodu  należy  wyznaczyć  w  terenie  przez  geodetę  z  uprawnieniami.  Oś  przewodu  wyznaczyć  w  sposób  trwały  i  widoczny,  z  założeniem  ciągu  reperów  roboczych.  Punkty  na  osi  trasy  należy  oznaczyć  za  pomocą  drewnianych  palików,  tzw.  kołków  osiowych  z  gwoździami.  Kołki  osiowe  należy  wbić  na  każdym  załamaniu  trasy,  a  na  odcinkach  prostych  co  30 – 50 m.  Na  każdym  prostym  odcinku  należy  utrwalić  co  najmniej  3  punkty.  Kołki  świadki  wbija  się  po  dwóch  stronach  wykopu,

tak  aby  istniała  możliwość  odtwarzania  jego  osi  podczas  prowadzenia  robót.  W   terenie  zabudowanym  repery  robocze  należy  osadzić  w  ścianach  budynków  w  postaci  haków  lub  bolców.  Ciąg  reperów  roboczych  należy  nawiązać  do  reperów  sieci  państwowej.

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  przekopami  kontrolnymi  sprawdzić  głębokość  ułożenia  istniejącego  uzbrojenia  terenu.  Odkopane  uzbrojenia  podziemne  należy  zabezpieczyć  przed  zniszczeniem  zachowując  warunki  użytkownika  danego  uzbrojenia  określone  w  uzgodnieniach.

Po  wytyczeniu  trasy  rurociągów  przystąpić  do  zdjęcia  warstwy  humusu.  Wykonać  wykopy  z  ich  zabezpieczeniem.  Głębokość  wykopów  pod  rurociągi  oraz  urządzenia,  należy  wykonać  zgodnie  z  projektem  (  patrz  profile  ).

V.2.  UKŁADANIE  RUROCIĄGÓW

Rurociągi  układane  w  ziemi  winny  mieć  podłoże  naturalne  stanowiące  nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej  wilgotności  o  wytrzymałości  powyżej  0,05MPa  wg  PN-86/B-02480  dający  się  wyprofilować  wg  kształtu  spodu  przewodu  (  w  celu  zapewnienia  jego  oparcia  na  dnie  wzdłuż,  długości  na  ¼  obwodu  )  nie  wykazujący  zagrożenia  korozyjnego.  Grubość  warstwy  zabezpieczającej  naturalne  podłoże  przed  naruszeniem  struktury  gruntu  powinna  wynosić  min.  0,2 m.  Materiał  podsypki  powinien  być  zagęszczony  ubijakiem  mechanicznym,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  wykopu  pod  złącza.

V.3.  ZASYPKA  I  ZAGĘSZCZENIE  GRUNTU

Przed  zasypaniem  dno  wykopu  należy  osuszyć  i  oczyścić  z  zanieczyszczeń  pozostałych  po  montażu  przewodu.  Użyty  materiał  i  sposób  zasypania  przewodu  nie  powinien  spowodować  uszkodzenia  ułożonego  przewodu  i  obiektów  na  przewodzie  oraz  izolacji  wodoszczelnej.  Grubości  warstwy  ochronnej  zasypu  (  nad  rurą  -  zasypka  oraz  dookoła  rury  -  obsypka  )  powinna  wynosić  min.  0,3 m  przy  uwzględnieniu  strefy  niebezpiecznej  ponad  wierzch  przewodu,  która  powinna  wynosić  co  najmniej  0,5 m.  Materiałem  zasypu  w  obrębie  strefy  niebezpiecznej  powinny  być  :  grunt  rozdzimy  -  grunt  nieskalisty  bez  grud  i  kamieni,  mineralny,  sypki,  drobno  -  lub  średnioziarnisty  wg  PN86/B-0280.  Materiał  zasypu  powinien  być  zagęszczony  lekkim  sprzętem  mechanicznym  po  obu  stronach  przewodu,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  wykopu  pod  złącza.  Najistotniejsze  jest  zagęszczenie  i  podbicie  gruntu  w  tzw.  pachwinach  przewodu.  Podbijanie  należy  wykonać  ubijakiem  po  obu  stronach  przewodu  zgodnie  z  PN-68/13-0600.  Zasypkę  wykopu  powyżej  warstwy  ochronnej  dokonuje  się  gruntem  rodzimym  warstwami  z  jednoczesnym  zagęszczeniem.  Pozostałą  część  wykopu  zasypywać  ziemią  piaszczysta  zagęszczając  do  poziomu  określonego  konstrukcją  jezdni.

V.4.  ROBOTY  INSTALACYJNE  MONTAŻOWE

Przewody  należy  układać  zgodnie  z  wymogami  normy.  Technologia  układania  przewodów   powinna  zapewnić  utrzymanie  trasy  spadków  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  Dla  zapewnienia  odpowiedniego  ułożenia  przewodu  zgodnie  z  projektowaną  osią,  przez  punkty  osiowo  trwałe  oznakowane  na  ławach  celowniczych,  należy

przeciągnąć  sznurek  lub  drut,  na  którym  zawieszony  jest  ciężarek  pionu  między  ławami  celowniczymi.

Spadek  przewodu  należy  kontrolować  za  pomocą  niwelatora  w  odniesieniu  do  reperów  stałych  znajdujących  się  poza  wykopem  oraz  reperów  pomocniczych,  które  mogą  stanowić  np.  kołki  drewniane  wbite  w  dno  wykopu.

Przed  opuszczeniem  rur  do  wykopu  należy  sprawdzić,  czy  nie  mają  one  widocznych  uszkodzeń  powstałych  w  czasie  transportu  i  składowania.  Ponadto  rury  należy  starannie  oczyścić.  Rury  uszkodzone  należy  usunąć  i  zmagazynować  poza  strefą  montażową.  Rury  opuszczać  do  wykopu  powoli  i  ostrożnie,  mechanicznie  za  pomocą  krążków,  wielokrążków  lub  dźwigów.  Niedopuszczalne  jest  wrzucanie  rur  do  wykopu.  Rury  ciężkie,  opuszczane  mechanicznie,  należy  umieszczać  we  właściwym  położeniu,  gdy  są  podwieszone  i  dopiero  wówczas  zwolnić  podwieszenie.  Opuszczanie  odcinków  przewodów  do  wykopu  powinno  być  prowadzone  na  przygotowane  i  wyrównane  do  spadku  podłoże.  Każda  rura  powinna  być  ułożona  zgodnie  z  projektowaną  osią  i  spadkiem  przewodu  oraz  ściśle  przylegać  do  podłoża  na  całej  swej  długości  o  co  najmniej  ¼  obwodu  symetrycznie  do  swej  osi.

Do  wykonania  złączy  przewodów  należy  wykonać  w  wykopie  odpowiednie  gniazda

(  podkopy  ).  Wymiar  gniazd  należy  dostosować  do  średnicy  i  rodzaju  złączy.  Odchylenie  osi  ułożonego  przewodu  do  ustalonego  kierunku  osi  przewodu  nie  może  przekraczać  +/- 2 cm.

Różnice  rzędnych  ułożonego  przewodu  od  przewidzianych  w  Dokumentacji  Projektowej  nie  mogą  w  żadnym  punkcie  przekroczyć  +/- 2 cm  i  nie  mogą  powodować  na  odcinku  przewodu  przeciwnego  spadku  ani  jego  zmniejszenia  do  zera.

V.5.  MONTAŻ  PRZEWODÓW

Przewody  PE  montować  w  temperaturze  otoczenia  od  0° C  do  30° C,  jednakże  z  uwagi  na  zmniejszoną  elastyczność  tego  materiału  w  niskich  temperaturach,  zaleca  się  wykonywać  połączenia  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5,0° C.

V.6.  PRÓBA  SZCZELNOŚCI

Przewody  winny  być  poddane  badaniom  w  zakresie  szczelności  na  eksfiltrację  ścieków  do  gruntu  i  infiltrację  wód  gruntowych  do  kanału.  Próby  szczelności  należy  przeprowadzić  zgodnie  ze  szczegółowymi  wymaganiami  normy  PN-92/3-1073.  Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.

Szczelność  odcinka  przewodu  bez  względu  na  średnicę  powinna  być  taka,  aby  przy  próbie  hydraulicznej  ciśnienie  wykazane  na  manometrze  nie  spadło  w  ciągu  30 minut  poniżej  wartości  ciśnienia  próbnego.

Przed  hydrauliczną  próbą  szczelności  przewód  należy  od  zewnątrz  oczyścić,  w  czasie  badania  powinien  być  możliwy  dostęp  do  złączy  ze  wszystkich  stron.  Końcówki  odcinka  przewodu  oraz  wszystkie  odgałęzienia  powinny  być  zamknięte  za  pomocą  odpowiednich  zaślepek  z  uszczelnieniem,  a  przewód  na  całej  długości  powinien  być  zabezpieczony  przed  przesunięciem  w  planie  i  w  profilu.

Na  badanym  odcinku  przewodu  nie  powinna  być  instalowana  armatura  przed  przeprowadzeniem  próby  szczelności.  Wykopy  powinny  być  zasypane  ziemią  do  wysokości  połowy  średnicy  rur,  zaś  ziemia  powinna  być  dokładnie  ubita  z  obu  stron

przewodu,  każda  rura  powinna  być  w  środku  obsypana  maksymalnie  ziemią,  piaskiem,  a  ponadto  w  szczególnych  przypadkach  zakotwiona.  Złącza  rur  nie  powinny  być  zasypane.  Ciśnienie  próbne  odcinka  przewodu  należy  przyjąć  wyższe4  od  najwyższego  występującego  w  badanym  odcinku  przewodu  ciśnienia  roboczego  do  1 MPa  o  50%,  pp= 1,5%  lecz  nie  mniejsze  niż  1 MPa.

Wysokość  ciśnienia  próbnego  powinien  wskazywać  manometr  przy  pompie  hydraulicznej.  Ciśnienie  próbne  całego  przewodu,  niezależnie  od  średnicy,  należy  przyjąć  równe  maksymalnemu  występującemu  w  badanym  przewodzie  ciśnieniu  roboczemu.

Po  zakończeniu  budowy  przewodu  i  pozytywnych  wynikach  próby  szczelności  należy  dokonać  jego  płukania  używając  do  tego  czystej  wody.  Prędkość  przepływu  czystej  wody  powinna  być  tak  dobrana,  aby  mogła  wypłukać  wszystkie  zanieczyszczenia  mechaniczne  z  przewodu.  Przewód  można  uznać  za  dostatecznie  wypłukany,  jeżeli  wypływająca  z  niego  woda  jest  przezroczysta  i  bezbarwna.

V.7.  STUDZIENKI  KANALIZACYJNE

Na  kanalizacji  sanitarnej  zamontowane  zostaną  na  10 cm  podsypce  z  piasku  studzienki  rewizyjne  włazowe  Ф 1000 mm  składające  się  z  trzech  podstawowych  elementów  :

-  kręgów betonowych

-  zwężek betonowych stanowiących  komin  studzienek

-  włazów żeliwnych typu ciężkiego P - 25

.

V.8.  PRZEPOMPOWNIA  ŚCIEKÓW  SANITARNYCH

Powinna  spełniać  następujące  parametry  :  wydajność  -  Q = 13,66 m3/h ;  wysokość  podnoszenia  pomp  -  35,58 mH2O ,  moc  pomp  -  3,72 kW  (  2 szt.  ),  pojemność  zbiornika  -  416 dm 3 .

Przepompownię  stanowić  będzie  zbiornik  polimerobetonowy , w  który  zainstalowane będą dwie pompy z wirnikami z rozdrabniaczem typu NURT 50 PZM 4,0/R1Z-2  oraz skrzynka sterownicza wg. projektu.

Wybór  technologii  przepompowywania  ścieków  winien  uwzględniać  wymagania  stawiane  najlepszym  rozwiązaniom  technicznym  i  ekonomicznym  oraz  spełniać  wymagania  ujęte  w  PN-EN12050 – 1.  Przepompownia  ścieków  musi  konstrukcyjnie  gwarantować  wymaganą  prawem  hermetyczność  w  długoletniej  eksploatacji  przewidywanej  na  ok.  30 lat.  Również  technologia  zastosowana  w  urządzeniach  winna  posiadać  rozwiązanie  przewidujące  chwilowe  magazynowanie  w  sposób  hermetyczny  jak  najmniejszej  objętości  ścieków  w  czasie  napełniania  zbiornika  i  jego  całkowite  opróżnienie  w  każdym  cyklu  pracy  pomp,  tak  aby  nie  dopuścić  do  zagniwania  ścieków, zapewniać  bezpieczeństwo  dla  pracowników  serwisu  i  wyeliminować  uciążliwość  pompowni  dla  najbliższego  otoczenia.  (  patrz  punkt  3.2.  i  4.2  ww.  normy

.

- VI.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

VI.1.  OGÓLNE  ZASADY

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  WO.00.00.  „Wymagania  ogólne”.

VI.2.  ROBOTY  MONTAŻOWE

Kontrolę  jakości  robót  instalacyjnie-montażowych  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-81/B-10725,  PN-91/13-10778  oraz  PN-EN 489.  Należy  przeprowadzić  następujące  badania    :

- zgodności  z  Dokumentacją  Projektową,

- materiałów  zgodnie  z  wymaganiami  norm  podanych,

- wykonania  robót  ziemnych,

- ułożenia  przewodów  :

-  głębokości  ułożenia  przewodu,

-  ułożenia  przewodu  na  podłożu,

-  odchylenia  osi  przewodu,

-  odchylenia  spadku,

-  zmiany  kierunków  przewodów,

-  zabezpieczenia  przewodu  przy  przejściach  przez  przeszkody,

-  zabezpieczenia  przewodu  przed  zamarzaniem,

-  kontrola  połączeń  przewodów,

e)  ułożenia  i  osadzenia  wpustów  odwodnieniowych,

f)  ułożenia  studzienek

Wykonawca  powinien  przedłożyć  Inżynierowi  wszystkie  próby  i  atesty  gwarancji  producenta  dla  stosowanych  materiałów,  że  zastosowane  materiały  spełniają  wymagane  normami  warunki  techniczne.

- VII.  OBMIAR  ROBÓT

Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  WO. 00.00.  „Wymagania  ogólne”  pkt.  7.

Jednostką  obmiarową   jest  :

m  :  wykonania  wodociągu,  kanału  ściekowego, rurociągu tłocznego na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej  i  pomiaru  w  terenie;

szt.  :  montażu  zasuw,  hydrantów,  wpustów  deszczowych,  na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej  i  pomiaru  w  terenie;

kpl.  :  wykonania  studni  kanalizacyjnej, na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej  i  pomiaru  w  terenie

- VIII.  ODBIÓR  ROBÓT

VIII.1.  ODBIÓR  CZĘŚCIOWY

Ogólne  zasady  odbioru  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  WO.00.00.  „Wymagania  ogólne”.

Odbiór  częściowy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST  robót  zanikających  pod  względem  użycia  właściwych  materiałów,  prawidłowości  montażu,  szczelności  itp.  Wyniki  przeprowadzonych  badań  powinny  być  ujęte  w  formie  protokołów  i  wpisane  do  dziennika  budowy.

VIII.2.  ODBIÓR  KOŃCOWY

-  dokumenty  jak  przy  odbiorze  częściowym

-  protokoły  wszystkich  odbiorów  technicznych  częściowych

-  protokoły  badań  szczelności  przewodów  oraz  zgrzewów

-  świadectwa  jakości  wydane  przez  dostawców  materiałów

-  inwentaryzacja  geodezyjna  powykonawcza

- IX.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Zgodnie  z  Dokumentacją  należy  wykonać  zakres  robót  wymieniony  w  p.  I.3.  niniejszej  ST.

Płatność  należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  oceną  jakości  robót,  w  oparciu  o  wyniki  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych.  Cena  wykonania  robót  obejmuje  :

-  roboty  pomiarowe,  przygotowawcze,  wytyczne  trasy  sieci,

-  zabezpieczenie  urządzeń  podziemnych  w  wykopie,

-  zakupienie  i  dostarczenie  materiałów  do  miejsca  wbudowania,

-  wykonanie  niezbędnych  robót  ziemnych  (  wykop,  zasypka  )

-  wyrównanie  dna  wykopu,

-  przygotowanie  podłoża  rodzimego  lub  podsypki  z  piasku  wraz  z  zagęszczeniem,

-  ułożenie  rur  wraz  z  uzbrojeniem,

-  wykonanie  połączeń  rur,

-  montaż  rur  osłonowych  w  miejscach  przejścia  pod  drogą,  rowem  oraz  kolizji  z

innymi  sieciami,

-  ułożenie  rur  przewodowych  w  rurach  osłonowych,

-  oznakowanie  trasy  wodociągu  taśmą  z  tworzywa  sztucznego,

-  wykonanie  przejść  rurociągiem  przez  elementy  betonowe,

-  przeprowadzenie  próby  szczelności,  dezynfekcji,  płukania,

-  wykonanie  badań  bakteriologicznych  wody  do  uzyskania  pozytywnego  wyniku

Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  WO. 00.00.  „Wymagania  ogólne”.

Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  dokonywane  będą  zgodnie  z  warunkami  ujętymi  w  umowie  i  harmonogramie  realizacji  zadań.

- X.  PRZEPISY  ZWIĄZANE

PN-81/B-10725         Wodociągi.  Przewody  zewn.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.

PN-84/M-74024/03   Zasuwy  klinowe  kołnierzowe  żeliwne  na  ciśnienie  nominalne

1 MPa

PN-85/H-741306       Armatura  i  rurociągi  wymiary  połączeniowe  kołnierzy  na  ciśnienie

nominalne  do  1 MPa

PN-85/M-74081         Skrzynki  uliczne  stosowane  w  instalacjach  wodnych  i  gazowych

PN-86/B-09700          Tablice  orientacyjne  do  oznaczania  uzbrojenia  na  przewodach

wodociągowych.

BN-86/8971-08          Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Kręgi  betonowe  i  żelbetowe

PN-87/B-01060          Sieć  wodociągowa  zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy  wyposażenia.

Terminologia.

PN-91/M-34501         Gazociągi  i  instalacje  gazownicze.  Skrzyżowania  gazociągów  z

przeszkodami  terenowymi.

PN-92/B-10735          Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne  wymagania  i  badania  przy

odbiorze.

PN-B-10720 : 1998    Wodociągi.  Zabudowa  zestawów  wodomierzowych  w  instalacjach

wodociągowych.

PN-B-03264 : 1999     Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne

i  projektowanie.

PN-86-B-02480           Grunty  budowlane

PN-68/B-06050           Roboty  ziemne  budowlane

i  inne  nie  wymienione.