- OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym dla miejscowości Orzeszkowo.

1.0.  PODSTAWA  OPRACOWANIA.

- Umowa na opracowanie projektu budowlanego,

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 do celów projektowych,

- Uzgodnienia branżowe,

- Wizja w terenie.

- Uzgodnienia trasy rurociągów – ZUD przy Starostwie Powiatowym w Międzychodzie

- Warunki techniczne wydane przez Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu.

- Wójta Gminy Kwilcz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.8.   Decyzja GDDKiA zezwalająca przejście kanalizacją pod drogą krajową nr 24.

2.0.  ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej, pompowni i rurociągu tłocznego.

3.0.  OPIS OGÓLNY PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA.

Miejscowość Orzeszkowo posiada wodociąg wiejski natomiast ścieki sanitarne są gromadzone w bezodpływowych zbiornikach i wywożone są wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków.

Gmina postanowiła uporządkować gospodarkę ściekową poprzez wybudowanie kanalizacji sanitarnej.

Ścieki odprowadzane będą za pomocą grawitacyjnego kolektora sanitarnego z rur PVC 200 do lokalnej przepompowni.

Z przepompowni ścieki będą tłoczone rurociągiem tłocznym PE o śr. 75 mm do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwilcza

4.0.  ROBOTY ZIEMNE I UKŁADANIE RUROCIĄGÓW.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać tyczenia tras projektowanych sieci. Tyczenie zlecić uprawnionemu geodecie. Należy również powiadomić wszystkich użytkowników uzbrojenia podziemnego o rozpoczęciu robót ziemnych. Roboty ziemne prowadzić ręcznie i mechanicznie.  W odległości 2 m. przed istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne  prowadzić wyłącznie ręcznie aż do zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nie  naniesionego na planie należy powiadomić zainteresowane jednostki celem ustalenia własności danego uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne prowadzić zgodnie  z  uwagami zawartymi w uzgodnieniach. Wykopy oznakować taśmą foliową biało-czerwoną, a w miejscach tego wymagających wykopy  zabezpieczać barierkami i umieszczać kładki dla pieszych. Wykopy dla ułożenia rurociągów wykonywać ze skarpami o nachyleniu odpowiednim dla danego rodzaju gruntu. Przy wykonywaniu wykopów należy jego dno pozostawić o 10 cm wyżej niż niweleta.

Wyrównanie dna wykopu i wykonanie podłoża wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu rurociągów.

Rurociągi układać w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 0,10 m, zgodnie z rzędnymi podanymi w projekcie. Po ułożeniu rurociągi obsypać piaskiem do wysokości 0,2 m. ponad wierzch rury.

W przypadku natrafienia na grunty nie nośne należy grunt wymienić na nośny.

Przed zasypaniem rurociągi zinwentaryzować geodezyjnie. Szczególnie dokładnie należy zinwentaryzować skrzyżowania rurociągów z innym uzbrojeniem podziemnym. Zasypując wykop należy robić to warstwami co 25 cm dobrze zagęszczając grunt. Współczynnik zagęszczenia gruntu po zasypaniu wkopów powinien wynosić 0,98. Dobrze zagęścić obsypkę rur szczególnie do wysokości połowy jej średnicy. Po zakończeniu budowy teren uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego, a nadmiar ziemi, gruz, kamienie należy wywieźć na lokalne wysypisko. Przy układaniu rurociągów zachować odległości bezpieczne od istniejących obiektów naziemnych i uzbrojenia podziemnego.

- kable ziemne elektroenergetyczne         - 1,0 m.,

- kable telekomunikacyjne                       - 1,0 m.,

- rury wodociągowe                                 - 1,0 m.,

- rury gazowe				      - 1,5 m.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień w trakcie realizacji inwestycji należy wezwać projektanta, aby w ramach nadzoru autorskiego podał sposób rozwiązania problemu.

5.0. KANALIZACJA  SANITARNA GRAWITACYJNA

- Ścieki sanitarne z terenu wioski Orzeszkowo odprowadzane będą grawitacyjnym rurociągiem do przepompowni ścieków zlokalizowanej na poboczu drogi gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 80/4.

Kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowano z rur PVC-U litych „o

klasy S (sztywność obwodowa nie mniejsza niż 8 kN/m 2 )  s/D = 0,03 SDR = 34 o złączach

kielichowych łączonych na uszczelkę gumową o średnicy 200 mm wg. PN-EN 1401:1999

- Rurociągi układać należy na podsypce piaskowej o grubości 10 cm

Na załamaniach trasy oraz w miejscach włączenia przykanalików należy posadowić studnie rewizyjne.

Studnie rewizyjne projektuje się z kręgów betonowych Dn 1000 prefabrykowanych z betonu klasy

C35/45, o współczynniku wodoszczelności W10, z gotowymi korytami przepływowymi o wysokości

25cm z oryginalnymi pierścieniami uszczelniającymi na wlotach i wylotach.

Kręgi betonowe należy zamawiać z gotowymi otworami wykonanymi zgodnie z rzędnymi podanymi w

projekcie.

Studnie zakończyć kręgiem zbieżnym, pierścieniem dystansowym i  włazem żeliwno – betonowym

klasy C35/45 Dn 400,niewentylowanym  o nośności P – 25 ton z wkładką gumową.

W kręgach studziennych  zamontować w czasie ich prefabrykacji stalowe klamry złazowe o

długości 30 cm w układzie drabinkowym w powłoce z tworzywa w odległości 25 – 30 cm.

Ścianki wewnętrzne i zewnętrzne należy zabezpieczyć abizolem R+P.

Poziom posadowienia włazów w drogach dowiązać do istniejącego poziomu terenu.

Wykopy w sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego bądź przeszkód nadziemnych prowadzić z

zachowanie szczególnej ostrożności, z zaleceniem wykonywana ręcznego.

Sieci kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie z rur PVC 200  krzyżuje się z drogą krajową nr 24 w miejscowości Orzeszkowo na odcinku Pniewy – Gorzyń w km 12+475.

Skrzyżowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z drogą  o nawierzchni bitumicznej  projektuje się  wykonać metodą przecisku poziomego. Pod drogą należy przecisnąć rurę stalową czarną bez szwu o średnicy 406,4/16,0 mm. Wykonać to należy przy pomocy specjalistycznego sprzętu do tego przeznaczonego. W przeciskowej stalowej rurze ułożonej pod jezdnią należy ułożyć rurę przewodową z PVC o śr. 200 mm.  Rurę przewodową należy wciągać do rury przyciskowej na podporach dystansowych typu raci z tworzywa sztucznego. Podpory są odporne na korozję i maja zabezpieczenie przed unoszeniem się rury do góry w przypadku dostania się do rury przyciskowej wody gruntowej lub ścieków z rury przewodowej. Końce rur przeciskowych po zmontowaniu w nich rur przewodowych należy uszczelnić  manszetami z PE.

W pobliżu uzbrojenia podziemnego roboty należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela służb

eksploatacyjnych danego urządzenia. Prace ziemne wykonywać w szalunkach.

Roboty montażowe winny być prowadzone odcinkami o długości nie krótszej niż 20 metrów i nie

dłuższej niż 100 metrów.

Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610 – „ Budowa i badania

przewodów kanalizacji – dla kanalizacji grawitacyjnej „

Wszelkie odbiory sieci kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z pkt. 7.2 Badania techniczne COBRTI INSTAL „ Warunki techniczne wykonywania i odbioru sieci kanalizacyjnych „.

6.0. PRZEPOMPOWNIA  ŚCIEKÓW :

Pompownię na ścieki socjalne dobrano na :

- wydajność 13,66 m3/h

- wysokość podnoszenie 35,48 m H2O

- długość rurociągu tłocznego l = 1165 m

- średnica rurociągu tłocznego Dn = 75 mm (rura PE 100 cz. SDR 17,6 Ø 75)

- średnica rurociągu grawitacyjnego wlotowego Dn 200 mm.

przepompownia z wyposażeniem i sterowaniem.

Pompownia zbudowana jest ze zbiornika polietylenowego wyposażonego w uchwyty do kotwienia .Zbiornik wzmocniony dla zwiększenia wytrzymałości mechanicznej. Pokrywa z polietylenu zamykana, antypoślizgowa. Króciec wlotowy ,króciec wylotowy, króciec wentylacyjny.

Pompownia wyposażona jest w 2 pompy zatapialne z wirnikiem rozdrabniającym. System stóp z prowadnicami, kanalizacja wylotowa,  zawór  zwrotny , szafka sterownicza z ochroną elektryczną  CSDRCPT3, zbiornik o wysokości 2,5m ,krata zabezpieczająca przed wpadnięciem, komplet nadstawek dostosowanych do rzędnej terenu.

Pompownię należy wyposażyć w kosz na skratki umieszczony na wlocie do pompowni ..

Sterowanie :  Pompownia wyposażona jest w skrzynkę sterowniczą.

7.0.   RUROCIĄG  TŁOCZNY :

Z przepompowni ścieki będą tłoczone rurociągiem z rur PE 100 czarne SDR 17,6 PN 6 o

średnicy 75 mm do projektowanej kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Kwilcz (studni K o

rzędnych 99,97//98,74).

Rury należy łączyć elektro-oporowo. Zgrzewanie elektrooporowe ( elektro-dyfuzyjne ) prowadzić

zgodnie z instrukcją montażu producent rur.

Rury należy układać na głębokości 1,50 m na podsypce piaskowej o grubości 10 cm.

Po całkowitym zakończeniu montażu rur i wzrokowym sprawdzeniu połączeń należy rurociąg

w całości  poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,06 MPa  zgodnie z zasadami podanymi w PN-81/B

- 10725

W celu zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich stron należy wykonać obsypkę

piaskową przynajmniej do wysokości 0,20 m powyżej powierzchni rury.

8.0  INFORMACJA O PLANIE BIOZ.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r „Prawo budowlane” Dz.U. z 2010 r nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami, dla robót prowadzonych przy budowie sieci  kanalizacyjnej w miejscowościach Orzeszkowo  jest wymagane opracowanie planu BIOZ.

Wymóg opracowania planu BIOZ wynika z charakteru robót jakie będą prowadzone przy sieciach ( praca w wykopach).

Pracochłonność planowanych robót będzie wynosiła ponad 500 osobodni.

9.0.	PRZEPISY WYKONAWCZE.

-	PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze.

-  	BN-62/ 8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

-  	BN-83/  8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy

odbiorze.

-	PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

-	PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

-	PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

-	PrPN-EN 1916 Rury i kształtki betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego do kanalizacji.

-	PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

-	PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

-	PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

-	PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy

- odbiorze.

-	PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.

- Wymagania i badania przy odbiorze.

-	PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów

- wodociągowych.

-	BN-81/8836-02 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki

stosowania.

-	PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i  badania przy odbiorze.